ĀRĒJIE GĀZES TĪKLI

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

DARBU VEIKŠANAS KALENDĀRA GRAFIKS

Darbu veikšanas projektā ir norādīts kopējais plānotais darbu veikšanas kalendāra grafiks (pielikums Nr. 1). Detalizēts un aktuāls kalendāra grafiks ir izstrādājams un papildināms darba gaitā, atbilstoši situācijai objektā un darbu norisei.

SAGATAVOŠANĀS DARBU UN BŪVDARBU APRAKSTS

Objektā būvlaukuma organizācija ir veicama šādi:

1. kārta – gāzes vada pievada dzīvojamai ēkai, gāzes vada pievada izbūve pie restorāna un MR FE25 (2 gab.) uzstādīšana

2. kārta – dzīvojamās ēkas iekšējā gāzes vada izbūve

Caurules paredzēts savienot ar elektrometināšanu.

Caurules paredzēts savienot ar elektrometināšanu. Metinājuma šuvēm jābūt precīzām un nedaudz izliektām (konveksām) uz augšu. Nedrīkst būt plaisu, neaizmetinātu iedobumu, apdegumu vai izkusušu metālu pēdu. Metināšanas kušņiem jābūt notīrītiem no metinājuma šuvēm. Montāžas procesa un daļu metināšanas laikā jāveic periodiska metināšanas darbu kvalitātes pārbaude. Cauruļu galiem, kuri uzstādīšanas laikā tiek atstāti vaļā, jābūt aizbāztiem ar atbilstošiem aizbāžņiem vai vāciņiem. Aizbāžņi no lupatām vai papīra netiek atļauti. Jānodrošina, lai caurulē pēc uzstādīšanas nepaliek nekādi šķēršļi. Pēc montāžas darbu pabeigšanas sistēmas cauruļvadus jāskalo.

Gāzesvada trases aizbēršanu veikt pie trases darba temperatūras. Projektā norādītais diametrs ir cauruļu ārējais diametrs.

Gāzes vada tīklu trašu nospraušana

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams veikt trases nospraušanu sertificētam ģeodēzistam, kurš nospraudīs gāzes vada trasi, ierādot dabā darbiem būtiskos punktus – pagriezienus, treigabalus, pieslēguma vietas u.c. Dabā ierādītie punkti jāapzīmē ar labi pamanāmiem mietiņiem. Trases nospraušanas vietās, kurās nav iespējams piesaistīties pie konkrētā posma nepieciešams piesaistīties pie esošajām komunikācijām.

Būvdarbu veikšanas vietas norobežošana

Norobežojami ar inventāra žogu 1,8 m augstumā ārpus būvlaukuma teritorijas.

Rakšanas darbi

Tranšejas rakšanas darbi tiks veikti daļēji tranšejas rokot ar rokām, daļēji mehānizēti.

Tranšejas pamatne tiks blietēta, izmantojot vibroplāti 200 kg. Tranšejas pamatnē tiks izveidota 10 cm bieza smilšu gultne, to blietējot ar vibroplāti, smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,98 no dabīgā blīvuma saskaņā ar standarta Proktora testu. Papildus pamatnes blīvumu pārbaudi veic ar Beldornī palīdzību vismaz 1 punkta uz katru 20 m tranšejas garuma pēc Proktora testa veikšanas un Beldornī sitienu skaita kalibrēšanas.

Gāzes cauruļvadu montāžas darbi

Cauruļvadu montāžā jāizmanto sertificēti materiāli, cauruļvadu veidgabaliem un palīgmateriāliem jābūt savienojamiem ar konkrētās caurules tērauda marku un izmēriem (sieniņas biezums, diametrs).

Ieguldīšanas laikā un līdz cauruļvadu pārbaudei (nodošanai) pirms tranšejas aizbēršanas uz caurulēm nedrīkst būt dubļi, būvgruži un citi netīrumi, kā arī izmantojami attiecīgu izmēru aizbāžņi, lai nobloķētu cauruļu galus, savienojumus, utt., kamēr tiek sagatavota tranšeja nākamajai caurulei.

Gāzes PE caurules tiek savienotas ar elektrometinātiem veidgabaliem ar elektrometināšanas iekārtu MSA350 palīdzību.

Metināšanas darbu pielaides un dažādu cauruļu un fasondetaļu savienojumu risinājumi ir izpildāmi saskaņā ar LVS EN 12007-2:2021 Gāzes infrastruktūra. Cauruļvadi ar maksimālo pieļaujamo darba spiedienu līdz 16 bar ieskaitot. 2. daļa: Īpašās funkcionālās prasības polietilēnam (MOP līdz 10 bar ieskaitot).

Tiks izmantoti šādi Būvizstrādājumi:

| Nosaukums, izgatavotājs | Atbilstību apliecinoša dokumenta numurs, nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Gāzes vadu PE caurule ULTRASTRESS VISIO PE100, SDR11-90x8,2, EVO PIPE, Latvija | Produkta Kvalitātes Pārbaudes Novērtēšanas Sertifikāts 2023IC002 | m | 62 |
| Gāzes vadu PE caurule ULTRASTRESS VISIO PE100,SDR11-63x5,8, EVO PIPE, Latvija | Produkta Kvalitātes Pārbaudes Novērtēšanas Sertifikāts 2023IC004 | m | 65 |
| Gāzes vadu PE caurule PE100 GAASITORU, SDR11-40x3,7, PIPELIFE, Igaunija | Partijas kvalitātes kontroles testa sertifikāts b/n | m | 20 |
| EM uzmavas, noslēguzmavas, līkumi, T-gabali, PLASSON, Izraēla | Atb. dekl. 1767/2017-rev.2. | kompl. | 1 |
| Tērauda ievadlīkums ar polimērizolāciju un pāreju PE/Met 63/60.3 L = 1.50 x 1.50 m, WEBA, Polija | Kvalitates sert. 3.1-1-12-2022 | gb. | 2 |
| Iegriešanas T-gabals ar noslēgvārstu D90/40, Plasson, Izraēla | Atb. dekl. 1767/2017-rev.2. | gb. | 1 |
| Mājas regulators MR FE25, Intra GT, Latvija |  | gb. | 2 |
| Kombinēts mājas ievads KMI KETH-SF-EL-PE 63/2”, RMA, Vācija | A12002796_40 | gb. | 1 |

Esošajām komunikācijām, caurulēm, spiedvadiem utt., kas tiks atrakti ārējā gāzes vada tīkla izbūves laikā pirms tranšeju aizbēršanas, tiks sagatavota smilts pamatne bez akmeņiem, kā arī turpmāk šķērsojamās komunikācijas tiks apbērtas ar smilti bez akmeņu piejaukuma, lai nodrošinātu pret iespējamiem bojājumiem turpmākas tranšejas aizbēršanas laikā.

Zem cauruļvadiem sagatavo blietētu vai neraktu smilts pamatni pēc projektā norādītajām atzīmēm, pārbaudot grunts blīvumu ar kalibrētu Beldornī blīvuma mērītāju.

Saskaņā ar LBN 008-14 9.p.prasībām  novirzes no Būvprojekta augstuma atzīmēm pieļaujamas ±0.3 m un horizontālajā izbūves virzienā ±0.3 m, bet nepārsniedzot minimālos noteiktos attālumus līdz citiem inženiertīkliem.

Metinājuma šuvju pārbaude tiks veikta vizuāli saskaņā ar LVS EN 12007-2-2021 6.2.2. p. noteikumiem.

Gāzes vada tīklu izpildmērījumu darbi

Pēc pazemes gāzes vada tīkla izbūves izpildmērījumi tiks veikti ar sertificēto ģeodēzistu pie atvērtām tranšejām, izņemot gadījumus, kad atvērtas tranšejas rada apdraudējumu vai nav pieļaujamas būvniecības procesa īpatnību dēļ. Tādos gadījumos, ir jānodrošina, ka ģeodēzists var veikt uzmērījumus tieši uz ieguldītās caurules augšas, pagriezienu punktos un izbūvētajai cauruļvadu armatūrai atstājot tieši uz cauruļvada tehnoloģiskās šahtas ar minimālo diametru 50 mm, kas sniedzas no caurules augšas līdz zemes virsai. Izpildmērījumi tiek sagatavoti par kalendāra mēnesī paveiktajiem darbiem un iesniegti Galvenajam būvdarbu veicējam. Pēc visu darbu izpildes, vai nepieciešamības gadījumā ātrāk, izpildmērījumi tiks saskaņoti Jūrmalas pilsētas būvvaldē, un viens eksemplārs tiks iesniegts Galvenajam būvdarbu veicējam.

Tranšejas aizbēršana un grunts noblīvēšana

Pēc gāzesvada ieguldīšanas tranšejā tiks veikta caurules piebēršana ar rokām ar esošo grunti vai atvestām smiltīm 40 cm augstumā pēc kā pieberšanas slānis tiek noblīvēts ar vibroplāti  kg. Pēc pieberšanas slāņa noblīvēšanas virs caurules tiek ieguldīta signāla lente ar uzrakstu “GĀZE”.

Tranšejas aizberšana tiks veikta ar esošo grunti, izmantojot ekskavatoru, blietējot pa slāņiem 40 cm biezumā izmantojot vibroplāti 200 kg līdz Būvprojektā paredzētām augstuma atzīmēm.

Katra slāņa tiks pārbaudīts grunts blīvums. Blīvumu pārbaudi jāveic ar kalibrētu attiecīgajai gruntij Beldornī palīdzību vismaz 1 punkta uz katru 20 m tranšejas garuma, jāsasniedz atbilstība 98% Proktora blīvuma testam.

Liekā grunts tiek iekrauta un aizvesta uz atbērtni.

Gāzes vada izpūšana

Pēc gāzes vada pievada izbūves, tiks veiktas izbūvētā gāzes vada izpūšana ar slāpekli atbilstoši LBN 242-15 87.p. prasībām. Gāzes vada tiks ievadīts slāpeklis no balona ar spiedienu 4 bar. Pēc 1 stundu tiks strauji atvērts krāns gāzes vada izejā līdz pilnīgai slāpekļa izvadīšanai. Izpūšana tiks veikta atkārtoti caur visiem krāniem gāzes vada izejās.

Gāzes vada hermētiskuma un stiprības pārbaude

Pēc gāzes vada aizbēršanas, tiks veikta izbūvētā gāzes vada hermētiskuma un stiprības (kombinēta) pārbaude ar slāpekli saskaņā ar LBN 242-15 92. – 98., 100.p.p. noteikumiem un LVS EN 12327:2021 standarta 4.1.1-4.1.18. p. prasībām, pieaicinot darbu vadītāju, būvuzraugu un AS „GASO” pārstāvi. Gāzes vads tiks pārbaudīts ar spiedienu 6 bar 24 stundu laikā ar digitālo manometru (manometru nodrošina AS “GASO” pieņēmējs).

Pieļaujamais spiediena kritums saskaņā ar LBN 242-15 96.p. noteikumiem nedrīkst pārsniegt aprēķināto pieļaujamo vērtību, kuru nosaka, izmantojot šādu formulu:\

∆P=20Td ∆P'=150Td, kur

ΔP - pieļaujamais spiediena kritums (KPa);

ΔP’ - pieļaujamais spiediena kritums (mm Hg);

d - gāzesvada iekšējais diametrs (mm);

T - pārbaudes laiks (h).

Par izbūvēto gāzes vada pārbaudi tiks sagatavota būvdarbu pase saskaņā ar LVS 445-1:2011/A3:2018, ko paraksta būvdarbu vadītājs, būvuzraugs un AS „GASO” pārstāvis, kas piedalās ārējā gāzes vada tīkla pieņemšanā.

PAZEMES GĀZESVADA

BŪVDARBU PASES PARAUGS

(objekta nosaukums un adrese)

(būvkomersants, būvkomersanta nosaukums, reģ. Nr.)

GĀZESVADA RAKSTUROJUMS

| Garums m | Dia-metrs mm | Darba spied. MPa (bar) | Izolāci-jas veids | G ā z e s v a d u s i s t ē m a s k o m p o n e n t i (gab.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Citi komponenti |  | noslēgierīces |  |  | Kontrol-vadītāji | kontr. cauru-les | Signāl-vadi |
|  |  |  |  | Plūsmas vārsts |  | aizbīdņi | Krāni KMI | hidro-slēgi |  |  |  |

ZIŅAS PAR MATERIĀLIEM

Caurules, noslēgierīces u.c.

| Nosaukums | Ārējais diametrs un sieniņu biezums (mm) vai DN u.c. | Rūpnīca – izgatavotāja | Materiāla marka, standarts | Sertifikātu numurs, datums |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Elektrodi un metināšanas stieple

| Nr. p.k. | Marka | Apzīmējums (tips) | Diametrs | Sertifikāta Nr. | Izgatavošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Izolācijas materiāli

| Nr. p.k. | Izgatavotājs (materiāla raksturojums) | Stiprības klase | Sertifikāta Nr. | Izgatavošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Izraksti no sertifikātiem pareizi. Būvniecībā izmantoto izstrādājumu un materiālu kvalitātes atbilstību apliecinoši sertifikātu oriģināli atrodas būvkomersanta arhīvā un vajadzības gadījumā tiks uzrādīti kontrolei.

Būvkomersants                                                                                                        .

(būvkomersanta nosaukums, reģ. Nr., amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Būvdarbu vadītājs                                                                                                                .

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

GĀZESVADA TRASES NOSPRAUŠANA UN NODOŠANA

____.____.20____ gāzesvada trase nosprausta dabā atbilstoši  __________________							                                                    (projektētājs)

būvniecības ieceres dokumentācijai Nr.______  un nodota būvuzņēmējam saskaņā ar                                                                                                          .

______________________________________________________________________________________________________

(ģeodēzijas darbu izpildes organizācijas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese)

____.____.20____. aktu Nr.____.

Aktu pieņēma būvkomersanta būvdarbu vadītājs                                                         .

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

GĀZESVADA METINĀJUMU SADURVIETU DATI

| Nr. p.k | Metinātāja vārds, uzvārds | Identifi-kācija | Apliecības/ sertifikāta Nr. | Sametinātās sadurvietas |  | Metināto savienoju-mu kvalitātes atbilstības dokumenti | Metinā-tāja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Caurules diametrs (mm) | skaits |  |  |

Būvdarbu vadītājs                                                          .

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

IEGULDĪŠANAS DZIĻUMA, KRITUMA, GULTNES, ČAULU UN PE GĀZESVADU SIGNĀLVADU PĀRBAUDE

Pārbaudē konstatēts:

- Ieguldīšanas dziļums gāzesvadam no zemes virsmas līdz caurules virsmai visā trases garumā atbilst būvnormatīvu prasībām.

- Gāzesvada kritums atbilst būvnormatīvu prasībām.

- Gultne zem gāzesvada visā trases garumā iekārtota atbilstoši būvnormatīvu prasībām.

- Apvalkcauruļu montāža atbilst darba rasējumiem Nr. _______________________________

- PE gāzesvadu signālvada pārbaude______________________________________________

(derīgs, nederīgs)

Būvdarbu vadītājs                                                                                                   .

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Būvuzraugs (ja ir būvuzraudzība) _____________________________________

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Gāzapgādes organizācijas  pārstāvis__________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

GĀZESVADA KOROZIJAIZSARDZĪBAS PASĀKUMU IZPILDES KVALITĀTES PĀRBAUDE

- Pirms cauruļu nolaišanas tranšejā vizuāli un ar mērierīcēm pārbaudīts cauruļu un cauruļu savienojumu vietu aizsargpārklājuma viendabīgums, biezums, pielipums, kā arī plaisu un bojājumu neesamība.

- Pārbaudīts tranšejās izolēto savienojumu vietu un veidgabalu aizsargpārklājums.

- Pēc tranšejas aizbēršanas pārbaudīts un konstatēts, ka starp caurules metālu un grunti nav elektriskā kontakta.

- Klaidstrāvu avoti – ______________________________

(tramvajs, el. dzelzceļš)

- Potenciālu starpības “gāzesvads-zeme” izbūvētā gāzesvada pieslēguma vietā _______ V.

- Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētie korozijaizsardzības pasākumi - ____________________

(izpildīti, nav izpildīti)

Būvdarbu vadītājs                                                                                   .           .

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Būvuzraugs (ja ir būvuzraudzība) _____________________________________

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Gāzapgādes organizācijas  pārstāvis__________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

____.____.20____.

GĀZESVADA AIZBĒRŠANA

Gāzesvads aizbērts saskaņā ar būvnormatīvu prasībām.

Būvdarbu vadītājs                                                                                               .

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Būvuzraugs (ja ir būvuzraudzība)__________________  ________________

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Gāzapgādes organizācijas  pārstāvis__________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

____.____.20____.

GĀZESVADA ATTĪRĪŠANA

Pirms stiprības pārbaudes gāzesvads attīrīts un izpūsts.

Būvdarbu vadītājs                                                                                               .

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Būvuzraugs (ja ir būvuzraudzība)__________________  ________________

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Gāzapgādes organizācijas  pārstāvis__________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

____.____.20____.

GĀZESVADA STIPRĪBAS VAI KOMBINĒTĀ PĀRBAUDE

____.____.20____.  veikta gāzesvada stiprības/kombinētā pārbaude ar spiedienu _________ MPa ( bar).

(nevajadzīgo svītrot)

Pārbaude ilga _________ stundas.

Redzams spiediena kritums nav konstatēts.

Gāzesvads stiprības/kombinēto pārbaudi izturēja.

(nevajadzīgo svītrot)

Būvdarbu vadītājs                                                                                               .

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Būvuzraugs (ja ir būvuzraudzība)__________________  ________________

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Gāzapgādes organizācijas  pārstāvis__________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

GĀZESVADA HERMĒTISKUMA PĀRBAUDE

Pēc tranšejas aizbēršanas līdz projektētajām virsmas atzīmēm un pēc visu noslēgierīču uzstādīšanas _________ stundas pārbaudīts gāzesvada hermētiskums. Līdz pārbaudes sākumam cauruļvadā ________ stundas tika uzturēts gaisa spiediens, lai izlīdzinātu cauruļvadā esošo temperatūru ar grunts temperatūru. Spiediena mērījumi veikti ar mērinstrumentu__________________________, precizitātes klase ____________.

(marka, Nr.)

Gāzesvadu pārbaudes mērījumu rezultāti

| D a t u m s |  | Ilgums | Spiediena mērījumi, kPa (mm Hg st.) |  |  |  | Spiediena kritums, kPa (mm Hg st.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Manomet-riskie |  | Baromet-riskie |  | Pieļauja-mais sp. kritums | Faktiskais sp. kritums |
|  |  |  | H1 | H2 | B1 | B2 |  |  |

Noplūdes un defekti nav konstatēti.

Gāzesvads hermētiskuma pārbaudi izturēja.

Būvdarbu vadītājs                                                                                               .

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Būvuzraugs (ja ir būvuzraudzība)__________________  ________________

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Gāzapgādes organizācijas  pārstāvis__________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

____.____.20____.

SLĒDZIENS

Gāzesvads izbūvēts atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai, kuru izstrādājis

(projektēšanas organizācija, dokumenta Nr., datums)

ievērojot saskaņotās izmaiņas un atkāpes no tā, kuras uzrādītas darba rasējumos

Nr. __________________________, un atbilst būvnormatīvu un tiem piemērojamo standartu prasībām.

Būvdarbi uzsākti      _____________

Būvdarbi pabeigti    _____________.

Būvkomersants                                                                                                             .

(būvkomersanta nosaukums, reģ. Nr., amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Būvdarbu vadītājs                    ______________________                            .           .

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Būvuzraugs (ja ir būvuzraudzība)__________________________________

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., paraksts)

Gāzapgādes organizācijas  pārstāvis______________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Izbūvētā gāzes vada ģeodēziskie uzmērījumi ir nododami Jūrmalas pilsētas Būvvaldei iekļaušanai augstas izšķirtspējas datubāzē. Pēc šo darbu veikšanas, tiks sagatavoti dokumenti nodošanai AS „GASO“, (tā skaitā ģeodēziskie uzmērījumi ar piesaistēm ēkām), kas dos atzinumu par gāzes vada gatavību nodošanai ekspluatācijā.

Pēc atzinuma par gāzes vada gatavību nodošanai ekspluatācijā saņemšanas tiks veikta jaunizbūvētā gāzes vada pieslēgšana esošiem tīkliem. Pieslēgšanas darbus veiks AS “GASO”.

Pēc šo darbu veikšanas, tiks sagatavoti dokumenti nodošanai Būvniecības ierosinātājam.

Veicami esošo saglabājamo segumu atjaunošanas darbi ja tie tiks bojāti ārējā gāzes vada tīklu izbūves laikā.

Kvalitātes nodrošināšanas plāns siltumtrases cauruļvadu montāžai.

| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Pārbaudes veids | Piedalās pārbaude | Pārbaudes biežums | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trases nospraušana, sagatavošana | Vizuāli Ģeodēziskie mērījumi | Atsevišķu būvdarbu veicēja Būvdarbu vadītājs Ģeodēzists | 1 reize pie darba uzsākšanas | Pastāvīgi |
| 2 | Tranšejas rakšana | Vizuāli pieturoties pie ģeodēzistu nospraustajām atzīmēm. | Atsevišķu būvdarbu veicēja Būvdarbu vadītājs Ģeodēzists | Katru dienu | Pastāvīgi |
| 3 | Cauruļvada montāža tranšejā | Vizuāli, | Būvuzraugs, Atsevišķu būvdarbu veicēja Būvdarbu vadītājs | Katru dienu | Pastāvīgi |
| 4 | Metinājuma šuves pārbaude | Vizuālā pārbaude. | Būvuzraugs, Atsevišķu būvdarbu veicēja Būvdarbu vadītājs | Katru dienu, | Pastāvīgi |
|  | Gāzes vada izpūšana | Vizuāli | Būvuzraugs, Atsevišķu būvdarbu veicēja Būvdarbu vadītājs AS GASO pārstāvis | 1 reize | Pēc gāzes vada ieguldīšanas tranšejā |
|  | Gāzes vada hermētiskuma un stiprības (kombinētā) pārbaude | Vizuāli | Būvuzraugs, Atsevišķu būvdarbu veicēja Būvdarbu vadītājs AS GASO pārstāvis | 1 reize | Pēc gāzes vada izbūves un aizbēršanas |
| 7 | Pirms cauruļvadu aizbēršanas pārbaudīt (salīdzināt) izpilduzmērījumus ar projekta atzīmēm | Salīdzināt izpilduzmērījumus ar projektu | Būvuzraugs, Atsevišķu būvdarbu veicēja Būvdarbu vadītājs Ģeodēzists | Pirms trases aizbēršanas | Patstāvīgi |
| 8 | Cauruļvada tranšejas aizbēršana | Būvgrāvja aizbēruma (pa slāņiem) grunts blietējuma eksprespārbaudes izmantojot Beldornii | Būvuzraugs, Atsevišķu būvdarbu veicēja Būvdarbu vadītājs | Katru dienu | Pastāvīgi |

Uz mājas regulatoru MR FE25 dokumenti tiks izsniegti kopā ar izstrādājumu