ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS HIDRAULISKĀS PĀRBAUDES AKTS Nr.

2015. gada 01.jūlijā

| Objekta nosaukums un adrese |  |
| --- | --- |
| Darba nosaukums |  |
| Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) |  |
|  | (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, |
| dzīvesvieta un tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs) |  |

Komisijas sastāvs:

1. Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

2. Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

3. Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

Komisija veica apskati (ārējo pārbaudi) un kvalitātes pārbaudi segtajiem darbiem, kurus izpildījusi

Komisija konstatēja:

1. Pieņemšanai uzrādīts Ūdens spiediens sadzīves un apvienotā ūdensvada sistēmās viszemākajā ūdens izdales

(īss darba raksturojums)

vietā nedrīkst būt lielāks par 600 kPa un pārbaudes laikā ir xxx kPa. Ūdens spiediens apvienotā sadzīves un ugunsdzēsības ūdensvada sistēmās ugunsgrēka dzēšanas laikā pie viszemāk ierīkotās ūdens izdales vietas nav lielāks par 900 kPa un pārbaudes laikā ir xxx kPa. Veicot ūdensvada tīklu hidraulisko pārbaudi, pie sanitāri tehniskajām ierīcēm, kā arī pie vistālāk novietotā un visaugstāk novietotā ugunsdzēsības krāna ir nodrošināti Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 3.pielikumā norādītie spiedieni. Pārbaudes spiediens ir 1,5 reizes lielāks par darba spiedienu. 1. posmā hidraulisko pārbaudi veica 30 min. divas reizes palielinot spiedienu līdz aprēķina vērtībai ar intervālu 10 min. Nākamajās 30 min. spiediena kritums netika ievērots. 2. posmā nākamajās 2 st. spiediena kritums, kas tika sasniegts 1. posmā netika ievērots. Uz hidrauliskā pārbaudes laiku visa ūdens izdales armatūra ir ierīkota.

2. Darbi izpildīti saskaņā ar 	SIA „xxx” „xxx”

(būvprojekta izstrādātāja vārds un uzvārds vai

Tehniskā projekta Inženierrisinājumu daļas AVK sadaļas AVK-xxx

juridiskās personas nosaukums, būvprojekta nosaukums un rasējuma Nr.)

3. Veicot darbus, lietoti šādi materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi:

manometrs „xxx” verifikācijas protokols Nr. xxx

(norādīt sertifikātus vai citus kvalitāti apliecinošus dokumentus)

4. Darba gaitā novirzes no būvprojekta nav/ir pieļautas (nevajadzīgo svītrot).

Pieļautās novirzes saskaņotas ar

(attiecīgā institūcija,

rasējuma Nr. un saskaņošanas datums)

Komisijas lēmums:

Hidrauliskās pārbaudes darbi ir veikti atbilstoši būvprojektam, būvnormatīviem un standartiem, un tie ir pieņemti. Apkures sistēma ir izturējusi hidraulisko pārbaudi. Atļauts izolēt, kā arī aizšūt (aizbetonēt) apkures sistēmas iekšējos tīklus (cauruļvadus).

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 				              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs 				              		/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           		/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

3.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 221-15
"Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.332)

Sanitāri tehnisko ierīču dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņi

(Pielikums grozīts ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 134)

| Nr. p.k. | Sanitāri tehniskās ierīces veids | Dzeramais ūdens |  |  |  |  |  | Notekūdens caurplūdums , l/s | Minimālais pieslēguma diametrs (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maksimālais caurplūdums (l/s) |  |  | Patēriņš stundā (l/h) |  |  |  |  |  |
|  |  | kopējais | aukstais | karstais | kopējais | aukstais | karstais |  | pievadi | novadi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Roku mazgātne ar ūdens izdales krānu | 0,1 | 0,1 | - | 30 | 30 | - | 0,15 | 10 | 32 |
| 2. | Roku mazgātne ar jaucējkrānu | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 60 | 40 | 40 | 0,3 | 10 | 32 |
| 3. | Trauku mazgātne (arī virtuves) ar ūdens izdales krānu vai laboratorijas izlietne | 0,15 | 0,15 | - | 50 | 50 | - | 0,3 | 10 | 40 |
| 4. | Trauku mazgātne (arī laboratorijas) ar jaucējkrānu | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 80 | 60 | 60 | 0,6 | 10 | 40 |
| 5. | Trauku mazgātne (arī trauku mazgāšanas vannas) ēdināšanas uzņēmumos | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 500 | 280 | 220 | 0,6 | 15 | 50 |
| 6. | Vanna ar jaucējkrānu (arī kopējais ar roku mazgātni) | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 300 | 200 | 200 | 0,9 | 10 | 40 |
| 7. | Vanna ar tilpuma ūdenssildītāju un jaucējkrānu | 0,22 | 0,22 | - | 300 | 300 | - | 0,9 | 15 | 40 |
| 8. | Medicīnas procedūru vanna ar jaucējkrāna diametru: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 mm | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 700 | 460 | 460 | 2,3 | 20 | 50 |
|  | 25 mm | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 750 | 500 | 500 | 3 | 25 | 75 |
|  | 32 mm | 1,4 | 1 | 1 | 1060 | 710 | 710 | 3 | 32 | 75 |
| 9. | Kāju vanna ar jaucējkrānu | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 220 | 165 | 165 | 0,5 | 10 | 40 |
| 10. | Dušas kabīne ar seklo dušas vāceli un jaucējkrānu | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 100 | 60 | 60 | 0,2 | 10 | 40 |
| 11. | Dušas kabīne ar dziļo dušas vāceli | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 115 | 80 | 80 | 0,6 | 10 | 40 |
| 12. | Grupveida dušas ierīces ar jaucējkrāniem | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 500 | 270 | 230 | 0,2 | 10 | 50 |
| 13. | Higiēniskā duša (bidē) ar jaucējkrānu | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 75 | 54 | 54 | 0,3 | 10 | 32 |
| 14. | Augšupejošā duša | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 650 | 430 | 430 | 0,3 | 15 | 40 |
| 15. | Pirts krāns | 0,4 | 0,4 | - | 1000 | 1000 | - | 0,4 | 20 | - |
| 16. | Klozetpods ar skalošanas tvertni | 0,1 | 0,1 | - | 83 | 83 | - | 1,6 | 8 | 100 |
| 17. | Klozetpods ar skalošanas krānu | 1,4 | 1,4 | - | 81 | 81 | - | 1,4 | - | 100 |
| 18. | Urināls ar ūdens izdales krānu | 0,035 | 0,035 | - | 36 | 36 | - | 0,1 | 10 | 32 |
| 19. | Urināls ar skalošanas krānu | 0,2 | 0,2 | - | 36 | 36 | - | 0,3 | 10 | 32 |
| 20. | Urināls ar automātisko skalošanas krānu | 0,4 | 0,4 | - | 36 | 36 | - | 0,6 | 15 | 40 |
| 21. | Dzeramā ūdens strūklaka | 0,04 | 0,04 | - | 72 | 72 | - | 0,05 | 10 | 25 |
| 22. | Laistīšanas krāns | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1080 | 1080 | 720 | 0,3 | 15 | - |
| 23. | Automātiskā sadzīves veļas vai trauku mazgāšanas mašīna | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 90 | 90 | 90 | 0,6 | 10 | 40 |
| 24. | Traps ar diametru: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 50 |
|  | 100 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | 100 |

Piezīmes:
1. Konkrētajā projektā normatīvais spiedienaugstums pirms ūdens izdales un jaukšanas ierīcēm jānosaka saskaņā ar ražotāja datiem. Normatīvais spiedienaugstums orientējoši var būt mazgāšanas galdu sviras jaucējkrāniem – 130 kPa, virtuves sviras jaucējkrāniem un dušas termojaucējkrāniem – 160 kPa, jaucējkrāniem ar diviem rokturiem – 50 kPa.
2. Grupveida sanitāri tehniskajām ierīcēm publiskajās ēkās un sporta kompleksos, kur ir liels cilvēku pieplūdums, kā arī pārvaldes un sadzīves ēkās un publiskajās tualetēs var būt šādi kopējie ūdens patēriņi:

| 2.1 | dušas | 0,14N (aukstajam vai karstajam ūdenim - 0,09N) |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | klozetpodi ar individuālo skalošanas tvertni | 0,07N |
| 2.3 | klozetpodi ar individuālo skalošanas krānu | 1,4 + 0,2N |
| 2.4 | klozetpodi ar kopējo automātisko skalošanas ierīci | 0,1 + 0,07N |
| 2.5 | urināli ar individuālo skalošanas krānu | 0,14 + 0,06N |
| 2.6 | urināli ar kopējo automātisko skalošanas ierīci | 0,3 + 0,1N |
| 2.7 | roku vai trauku mazgātne ar jaucējkrānu | 0,09 + 0,035N (aukstajam vai karstajam ūdenim 0,07 + 0,03N) |