ŪDENSVADA SISTĒMAS HIDRAULISKĀS PĀRBAUDES AKTS Nr.

2015. gada 25.septembrī

| Objekta nosaukums un adrese |  |
| --- | --- |
| Darba nosaukums |  |
| Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) |  |
|  | (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, |
| dzīvesvieta un tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs) |  |

Komisijas sastāvs:

1. Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

2. Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

3. Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

Komisija veica apskati (ārējo pārbaudi) un kvalitātes pārbaudi segtajiem darbiem, kurus izpildījusi

Komisija konstatēja:

1. Pieņemšanai uzrādīts Ūdens spiediens ugunsdzēsības ūdensvada sistēmās pie viszemāk ierīkotā

(īss darba raksturojums)

ugunsdzēsības krāna nav lielāks par 1200 kPa un pārbaudes laikā ir xxx kPa. Ūdens spiediens apvienotā sadzīves un ugunsdzēsības ūdensvada sistēmās ugunsgrēka dzēšanas laikā pie viszemāk ierīkotās ūdens izdales vietas nav lielāks par 900 kPa un pārbaudes laikā ir xxx kPa. Pārbaudes spiediens ir 1,5 reizes lielāks par darba spiedienu. 1. posmā hidraulisko pārbaudi veica 30 min. divas reizes palielinot spiedienu līdz aprēķina vērtībai ar intervālu 10 min. Nākamajās 30 min. spiediena kritums netika ievērots. 2. posmā nākamajās 2 st. spiediena kritums, kas tika sasniegts 1. posmā netika ievērots. Uz hidrauliskā pārbaudes laiku visa ūdens izdales armatūra ir ierīkota. Blīvās ūdensstrūklas darbības rādiuss ir xxx m

2. Darbi izpildīti saskaņā ar SIA „xxx” „xxx”

(būvprojekta izstrādātāja vārds un uzvārds vai

Tehniskā projekta Inženierrisinājumu daļas ŪK sadaļas ŪK-xxx

juridiskās personas nosaukums, būvprojekta nosaukums un rasējuma Nr.)

3. Veicot darbus, lietoti šādi materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi:

manometrs „xxx” verifikācijas protokols Nr. xxx

(norādīt sertifikātus vai citus kvalitāti apliecinošus dokumentus)

Komisijas lēmums:

Hidrauliskās pārbaudes darbi ir veikti atbilstoši būvprojektam, būvnormatīviem un standartiem, un tie ir pieņemti. Pārbaudes laikā defekti vai noplūde cauruļvadā nav atklāti. Ūdensvada sistēma ir izturējusi hidraulisko pārbaudi. Atļauts izolēt, kā arī aizšūt (aizbetonēt) apkures sistēmas iekšējos tīklus (cauruļvadus).

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 				              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs 				              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)