| Pilnīguma pārbaudes protokols saskaņā ar EN 12599 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ēka/Projekta reference |  |  | Uzstādītās sistēmas reference |  |  |
| Atbildīgais |  |  |  |  |  |
| Uzņēmums |  |  | Tālr. |  |  |
| Adrese |  |  | Fakss |  |  |
|  | Novērtēšana: |  | -: neattiecas uz uzstādīto ventilācijas sistēmu 0: Labi 1: nebūtiska novirze (jāveic korekcija) 2: būtiska novirze (korekcija jāveic nekavējoties) |  |  |
| Atsauce un EN 12599 |  |  | Piemērojams | Konstatējumi/Piezīmes | Novērtēšana |
| A1 | Dokumenti |  |  |  |  |
| A1.1. | Saskaņoto specifikāciju saraksts |  | JĀ |  |  |
| A1.2. | Inventāra dokumenti |  | JĀ |  |  |
| A1.3. | Ekspluatācijas un apkopes dokumenti |  | JĀ |  |  |
| A2 | Testi |  |  |  |  |
| A2.1. | Vispārējā pārbaude |  | JĀ |  |  |
| A2.2. | Balansēšana |  |  |  |  |
| A2.3. | Atsevišķi testi |  |  |  |  |
| A2.3.1. | Centrālās ierīces/ ventilatori |  |  |  |  |
| A2.3.2. | Siltummainis |  |  |  |  |
| A.2.3.3. | Gaisa filtri |  |  |  |  |
| A2.3.4. | Gaisa mitrinātājs |  |  |  |  |
| A2.3.5. | Āra gaisa ieplūdes un izvada atveres |  |  |  |  |
| A2.3.6. | Daudzdaļīgi slāpētāji |  |  |  |  |
| A2.3.7. | Ugunsdrošie vārsti |  |  |  |  |
| A2.3.8. | Gaisa vadu sistēma |  |  |  |  |
| A2.3.9. | Skaņas slāpētāji |  |  |  |  |
| A2.3.10. | Jaukts nodalījums |  |  |  |  |
| A2.3.11. | Gaisa caurlaides iekārtas |  |  |  |  |
| A2.3.12 | Vadības ierīces un elektriskās vadības skapis |  |  |  |  |
| Datums un laiks |  |  | Paraksts |  |  |

LVS NE 12599:2022 (LV)

A pielikums

(informatīvs)

Pilnīguma pārbaude

A.1. Dokumenti

Jābūt pieejamiem visiem attiecīgajiem dokumentiem.

A1.1. Saskaņoto specifikāciju saraksts:

-    Sistēmu ekspluatācijas rakstlielumu kopums (katrai funkcionālajai daļai):

- telpas apstākļi (vasarā, ziemā),

- ekspluatācijas ilgumi,

- iekštelpu siltumslodzes (ilgums, tips),

- citi emisiju avoti,

- ventilācijas efektivitāte,

- āra gaisa caurplūdums normālos (minimālajos, maksimālajos) vai projektētajos āra gaisa apstākļos,

- cilvēku skaits,

- ēkas fizikālie lielumi (fasādes, logi, aizēnojums, jumti, hermētiskums utt.),

- iekštelpu spiediena koeficienti attiecībā uz piegulošajām teritorijām (+/-),

- iekštelpu gaisa ātrumi,

- A-svērtais iekštelpu skaņas spiediena līmenis un A-svērtais skaņas spiediena līmenis ārā un nosūces gaisa atverēs,

- Piesārņojuma klase (mērīšanas pamats),

- Filtra pakāpes/klases,

- Pamata meteoroloģiskie dati (vasara/ziema);

- apkure, dzesēšana, elektroenerģija,

- siltummaiņa projektētie dati (vasaras/ziemas temperatūras,

- ūdens kvalitāte,

- spiedienu starpības enerģijas pārvades punktā,

- elektrības padeves spriegums un frekvence,

- gaisa vadu hermētiskums atbilstoši EN 13779,

- mērīšanas punktu atrašanās vieta,

-    Pamata dati ekonomiskās efektivitātes pārbaudei, lai plānošanas laikā optimizētu ekspluatācijas izmaksas:

- enerģijas izmaksas,

- sistēmu ekspluatācijas ilgumi gadā,

- ieguldījumā ienesīgums/ieguldījuma procenti,

- personāla izmaksas;

- izmaksu modificēšanas parametrs,

- citi pamata dati.

A.1.2. Inventāra dokumenti:

Inventāra saraksts ar specifikācijām visiem gaisa kondicionēšanas sistēmas komponentiem

- inventāra rasējumi saskaņotajā mērogā, krāsaini,

- gaisa kondicionēšanas sistēmas savienojumu shēmas, tostarp automātiskās vadības funkcijas,

- vadības shēmas, tostarp elektroinstalācijas shēma, cauruļvadu shēma (gala iekārtas montāžas shēma),

- visu vadības sistēmu shēmas, tostarp galiekārtas montāžas shēma,

- īpašu komponentu apstiprinājuma sertifikācijas (piemēram, ugunsdrošie vārsti),

- uzstādīšanas uzņēmuma protokols par veicamo uzraudzību,

- ja nepieciešams, hermētiskuma pārbaudes rezultāts.

A.1.3. Ekspluatācijas un apkopes dokumenti:

- protokols, kas apstiprina, ka ekspluatācijas personāls, ja tas ir pieejams, ir attiecīgi instruēts,

- ekspluatācijas un kļūmju meklēšanas rokasgrāmata,

- visu sistēmas komponentu apkopes instrukcijas,

- rezerves daļu saraksts, norādot visas dilstošās sistēmas detaļas,

- visa automātiskās vadības aprīkojuma komponentu saraksts (sensori, kontrolleri, regulatori, slēdži, pārtraucēji),

- programmatūras dokumentācija par programmējamajām un digitālajām automātiskajām vadības sistēmām.

A.2. Testi

A.2.1. Vispārējā šādu pozīciju pārbaude:

- ekspluatācijas un apkopes komponentu pieejamība,

- ierīču, siltummaiņu un sadales sistēmas tīrības stāvoklis,

- tīrīšanas ierīču un gaisa vadu sistēmu atveru izvietojums un pieejamība,

- marķējuma un tipa apzīmējuma pilnīgums,

- aizsargpasākumu veikšana saskaņā ar plānu (ugunsdrošo vārstu, ugunsdrošo pārklājumu utt. izvietojums),

- siltuma un tvaika necaurlaidīgu izolācijas materiālu izvietojums saskaņā ar plānu,

- montāžas un balsta konstrukciju pretkorozijas aizsardzība saskaņā ar līgumu,

- ierīču bezvibrāciju uzstādīšana, gaisvadu piestiprināšana utt.,

- zemēšanas pasākumi pie ierīcēm un gaisvadu sistēmas,

- pārbauda, vai ir uzstādīts drošības aprīkojums.

A.2.2. Balansēšana

- Pārbauda, vai ir veikta sistēmas balansēšana.

A.2.3. Atsevišķi testi

A.2.3.1. Centrālās ierīces, ventilatori:

- pārbaude, vai atsevišķi komponenti ir izvietoti loģisko,

- datu plāksnītē norādīto nominālo parametru pārbaude (ekspluatācijas rakstlielumu dati),

- konstrukcijas un ekspluatācijas raksturlielumi (piemēram, dubultais korpuss),

- ierīču un elastīgo savienojumu stingrības pārbaude, aplūkojot tos vizuāli,

- vibrācijas amortizatoru uzstādīšana,

- motora stiprinājums,

- siksnu skaits (tostarp rezerves daļu piegāde),

- siksnu aizsardzība,

- drenāža, izmantojot izlaišanas blīvi,

- ventilatora lāpstiņu izvietojuma pārbaude (ieliekums uz priekšu/atpakaļ),

- ventilatorā ātruma un motora pārbaude atbilstoši datu plāksnītē norādītajiem parametriem,

- ventilatora elektriskā pieslēguma pārbaude.

A.2.3.2. Siltummainis

- datu plāksnītē norādīto nominālo parametru pārbaude (ekspluatācijas raksturlielumu dati),

- hermētiskuma pārbaude korpusā,

- pārbaude, vai nav bojājumi (piemēram, nepareizi saliektas lameles),

- siltummaiņu materiāla pārbaude,

- ieplūdes un izplūdes virziena pārbaude pie ūdens puses savienojuma,

- kontrolvārstu uzstādīšanas stāvokļa pārbaude,

- pārbaude, vai miglas izsmidzinātājam nav bojājumu,

- pretaizsalšanas ierīce pie siltummaiņa/tā iekšdaļā.

A.2.3.3. Gaisa filtrs

- filtru sistēmas pārbaude un tās kvalitāte atbilstoši tipa apzīmējumam

- iekārtas un korpusa blīvējuma pārbaude,

- pārbaude, vai filtru sistēmai nav bojājumu,

- pārbaude, vai spiediena starpības indikatoram nav bojājumu, un škidruma līmeņa pārbaude,

- rezerves filtru pārbaude (kopums saskaņā ar līgumu),

- tīrības pārbaude.

A.2.3.4. Gaisa mitrinātājs

- datu plāksnītē norādīto nominālo parametru pārbaude (ekspluatācijas rakstlielumu dati),

- iekārtas apstākļu, tostarp mitrināšanas kameras pārbaude,

- atsevišķu komponentu (sūkņa, ūdens līmeņa kontroles,…) pilnīguma pārbaude,

- drenāžas pārbaude un pārliecināšanās, ka nevar notikt notekūdeņu plūsma pretējā virzienā,

- ūdens (tvaika) sadales sistēma.

A.2.3.5. Āra gaisa ieplūdes un izvada atveres

Ūdensnecaurlaidīgās ventilācijas lūkas izmēra, materiāla un projekta pārbaude.

A.2.3.6. Daudzdaļīgi slāpētāji

- Pārbaude, vai tipi, izmēri, skaits un izvietojums atbilst projekta datiem.

A.2.3.7. Ugunsdrošie vārsti

- Prasības komponentiem, iekārtai un ugunsdrošo vārstu nodošanai ekspluatācijā skat. EN 15423:2008 5.6. apakšpunktā.

A.2.3.8. Gaisa vadu sistēma

- Pārbaude, vai ir veikts sistēmas hermētiskuma tests,

- pārbaude uz vietas, vai piederumu ekspluatācijas rakstlielumu kopums atbilst līgumam,

- blīvējuma materiāla pārbaude,

- gaisa plūsmas mērījuma punkta pārbaude,

- piekļuves paneļu atrašanās vietas pārbaude ( skatīt EN 12097),

- ugunsizturības pārbaude,

- siltumizolācijas pārbaude,

- āķu pārbaude.

A.2.3.9. Skaņas slāpētājs

- Pārbaude, vai tipi, izmēri, skaits un izvietojums atbilst projekta datiem,

- pārbaude, vai sadalītāja virsmas nav bojātas.

A.2.3.10. Jaukts nodalījums

Pārbaude uz vietas par atbilstību projekta datiem.

A.2.3.11. Gaisa caurlaides iekārtas (pieplūdes/izplūdes gaiss) un mainīgā gaisa tilpuma slāpētāji

- Pārbaude, vai tipi, izmēri, skaits un izvietojums atbilst projekta datiem,

- gaisa plūsmas mērīšanas punkta vietas pārbaude.

A.2.3.12. Vadības ierīces un elektriskās vadības skapis

- Katra noslēgtā vadības sistēmas kontūra pilnīguma pārbaude atbilstoši vadības shēmai,

- sensoru izvietojuma pārbaude,

- regulatoru pilnīguma un izvietojuma pārbaude,

- elektriskās vadības skapja ekspluatācijas rakstlielumu kopuma pārbaude saistībā ar atbilstību līgumam:

- vieta, pieejamība,

- elektrisko un regulējošo detaļu izvietojums,

- aizsardzības sistēma,

- ventilācija,

- marķējums

- kabeļa tipi,

- zemēšana,

- savienojuma shēmas elektriskās vadības skapī,

- vietas rezerve.