| Lifta pārbaudes akts Objektā (Būvlaukumā) pirms pirmreizējās tehniskās pārbaudes. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsauce | LVS 344:2022 |  |  |  |
| 5.1.5. | Valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds: |  | Pārbaudes datums: |  |
|  | Lifta uzstādītāja nosaukums, reģ. Nr. |  |  |  |
|  | Norāde uz dotā standarta testēšanas metodēm: |  | Jā | Nē |
| 7.1. | Vispārīgās prasības |  |  |  |
| 7.1.1. a) | Inspicēšanas institūcijai reģistrācijai nepieciešamā dokumentācija |  |  |  |
| 7.1.1. b) | Lifta vai cēlējplatformas sagatavotība tehniskajai pārbaudei |  |  |  |
| 7.1.3. a) | Atbilstības deklarācija |  |  |  |
| 7.1.3. b) | Atbilstības novērtēšanas sertifikāti vai to apliecinājumi lifta uzstādītāja sastādītāja deklarācijā |  |  |  |
| 7.1.3. c) | Atbilstības marķējums liftam |  |  |  |
| 9.1. | Lietošanas instrukcija |  |  |  |
| 9.1. | Reģistrācijas žurnāls |  |  |  |
| 10. | Nepieciešamais apgaismojums |  |  |  |
| 11. | Šahtas un kabīnes durvju pārbaude |  |  |  |
| 11.1. | - durvju slēgmehānismi un kontakti |  |  |  |
| 11.1. | - šahtas durvju avārijas atvēršanas mehānismi |  |  |  |
| 11.1. | - drošības ierīces, kas novērš saspiešanu durvīs (sensora un reversa sistēmas) |  |  |  |
| 11.1. | - durvju stiprinājumi un attālumi (spraugas) starp durvju vērtnēm, vērtnēm un rāmi u.c. |  |  |  |
| 11.1 | - stiklojums, ja attiecināms |  |  |  |
| 11.2., 11.3 | Šahtas un kabīnes slēgmehānismu darbības pārbaude, t.sk. vai slēgmehānismi darbojas visos stāvos, vai šahtas durvis ir noslēgtas arī tad, kas kabīne atrodas augstāk vai zemāk par stāvu laukuma grīdas līmeni (ne mazāk par 200 mm) |  |  |  |
| 11.7. | Spraugas lielums aizvērtā durvju stāvoklī starp durvju vērtnēm vai durvju vērtnēm un durvju rāmi, durvju augšējo aplodu vai slieksni |  |  |  |
| 11.8. | Kabīnes durvju kontakti. Pārbauda vai iekārta neuzsāk kustību, ja durvis ir atvērtas un tiek dota komanda ar spiedpogas vai sviru palīdzību. Iekārtas palaišana jāveic, atveros pārmaiņus katru no durvju vērtnēm. |  |  |  |
| 11.9. | Automātisko durvju piedziņas mehānisma darbības pārbaude |  |  |  |
| 12. | Apzīmējumu pārbaude |  |  |  |
| 13. | Kabīnes vadības pārbaude |  |  |  |
| 14. | Sazināšanās ierīču pārbaude |  |  |  |
| 15. | Celtspējas kontroles ierīces pārbaude |  |  |  |
| 16. | Kabīnes pastāšanās, līmeņošanas un zemsliekšņa aizsarga pārbaude |  |  |  |
| 18. | Elektrisko iekārtu un ietaišu pārbaude |  |  |  |
| 18.1. | Elektrisko iekārtu un ietaišu strāvu vadošo daļu norobežojumi |  |  |  |
| 18.2. | Mašīntelpā vai vadības skapī redzamā vietā izvietota iekārtas principiālā elektriskā shēma |  |  |  |
| 18.4. | Iekārtas aprīkošana ar galveno virsslēdzi |  |  |  |
| 18.5. | Iekārtas zemējuma ķēdes vizuāla pārbaude |  |  |  |
| 18.5 | Zemējuma ķēdes nepārtrauktības (saites) starp zemējamo kontūru un sazemētajiem iekārtas konstrukcijas elementiem izmērīšana (ja sazemējuma vads nav redzams, jāpārbauda iekārtas zemējuma pretestība) |  |  |  |
| 18.6. | Kabeļu izolācijas iekārtas konstrukcijas kustīgajās daļās vizuāla pārbaude |  |  |  |
| 18.7. | Savienojuma starp elektrovadu un elektroierīci (spailes, elektrokontakti) drošuma un piemērotības pārbaude |  |  |  |
| 18.7. | Vizuāli redzamu vadu izolācijas pretestības mērījumi |  |  |  |
| 18.8. | Iekārtu metāla konstruktīvu daļu sazemēšanas redzamība |  |  |  |
| 19. | Piekares pārbaude |  |  |  |
| 19.7. a) | Skriemeļu un trīšu aizsardzības pārbaude pret troses noslīdēšanu no skriemeļa |  |  |  |
| 19.7. b) | Skriemeļu un trīšu aizsardzības pārbaude pret svešķermeņu iekļūšanu starp trosi un skriemeļa rievu, vai starp ķēdēm un zobiem |  |  |  |
| 21. | Šahtas, šahtas bedres un tās aprīkojuma pārbaude |  |  |  |
| 21.2. | Uzstādītas uz kabīnes jumta margas |  |  |  |
| 21.3.7. | Šahtas sienu stāvoklis |  |  |  |
| 21.9. | Drošas piekļuves šahtas bedrei nodrošinājuma pārbaude, piemēram, trepes. |  |  |  |
| 21.13. | Pretsvara pārvietošanās telpas sahtas bedrē aizsardzības pārbaude |  |  |  |
| 21.14. | Atdalošas starpsienas lifta bedrei |  |  |  |
| 21.15. a) | Slēdža “STOP” pārbaude uz kabīnes jumta |  |  |  |
| 21.15. b) | Slēdža “STOP” pārbaude uz inspekcijas vadības ierīces |  |  |  |
| 21.19. | Šahtas bedres pārbaude |  |  |  |
| 21.19.1. | Vai šahtas bedē nav ūdens |  |  |  |
| 21.19.2. | Kabīnes un presvaru buferu stāvoklis |  |  |  |
| 21.19.3. | Ātruma ierobežotāja troses spriegotājierīce un tās slēdzis |  |  |  |
| 21.19.4. | Kabīnes apakšējo vadkurpju stāvoklis |  |  |  |
| 21.19.5. | Ķērājierīces un tā slēdža stāvoklis |  |  |  |
| 21.19.6. | Kabīnes kustības gala slēdžu darbība |  |  |  |
| 23.1. | Elektrisko liftu aprīkošanas ar ķērājierīci, kuru iedarbina ātruma ierobežotājs, pārbaude |  |  |  |
| 23.5. | Ātruma ierobežotāja regulēšanas vietas aizzīmogošanas ar ražotāja aizsargzīmogojumu vai ja nav ražotāja aizzīmogojuma, inspekcijas institūcijas aizzīmogojuma pārbaude, ja ātruma ierobežotājs ir regulējams |  |  |  |
| 24.1. | Ātruma uzturēšanas un ātruma samazināšanas elementu pārbaude |  |  |  |
| 24.2. | Ātruma ierobežotāja, kas ieslēdz pretsvara ķērājierīci, pārbaude |  |  |  |
| 26. | Inspekcijas vadības sistēmas pārbaude |  |  |  |
| 27. | Vadības ārkārtas gadījumos pārbaude |  |  |  |
| Atsauce | Ministru kabineta noteikumi Nr. 679 Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi |  |  |  |
| 25. | Buferu stāvoklis |  |  |  |
| 27. | Bloķēšanas ierīces |  |  |  |
| 33. | Ierīces, kas ierobežo kabīnes brīvu krišanu |  |  |  |
| 35. | Ierīce, kas novērš cilvēka saspiešanas risku, lifta durvīm esot kustībā |  |  |  |
| 40. | Saziņas līdzekļi, ar kuru palīdzību lifta kabīnē esošie cilvēki var sazināties ar personām, kas nodrošina palīdzības izsaukšanu un cilvēku evakuāciju |  |  |  |
| 42. | Lifta kabīnes ventilācija |  |  |  |
| 43. | Avārijas apgaismojums kabīnē |  |  |  |
| 45. | Lifta informācijas plāksnīte |  |  |  |
| 46. | Lifta lietošanas dokumentācija |  |  |  |
|  | Novērojumi pārbaudes gaitā: |  |  |  |
|  | Pārbaudes rezultāts: |  |  |  |

Atbilstības deklarācijas saturs atbilstoši LVS 344:2022 7.2.3.

Atbilstoši LVS 344:2022 7. tabulai

Ievērojot LVS 344:2022 11.2. – 11.9.

Sprauga nedrīkst pārsniegt 6 mm. Izvērtējot iespējamo risku, spraugas vērtība var palielināties līdz 10 mm

Mašīntelpas un trīšu telpas pārbaude nav iekļauta Lifta pārbaudes aktā Objektā (Būvlaukumā) pirms pirmreizējās tehniskās pārbaudes

Jābūt uzstādītām ja attālums no kabīnes līdz šahtas sienai ir vairāk par 300 mm.

Ja šahtā atrodas vairāki lifti

Noteikt avārijas apgaismes darbības ilgumu